## 排水設備工事検査表
排 水 設 備 工 事 検 査 表
確認通知年月日 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 検査年月日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
確認申請受付番号 | [8 empty] | 号 | 施行業者
工事の施工場所 |  |  | 町 |  |  | 丁目 |  | 番 | 号 | 責任技術者名
申請者氏名 | [9 empty] | 世帯 | 世帯 | 工事の 種別 |  | 新設
[10 empty] | 基数 | 基 |  |  | 増設・改築
検 査 項 目 |  |  |  |  | 検 査 内 容
排水設備 | 材料および器具 |  |  |  | □ |  | 規格品，または同等品以上を使用している。
| 管 | 管径 |  |  | □ |  | 排水本管の内径は１００㎜以上である。
[5 empty] | □ |  | 大便器排水管の内径は７５㎜以上，小便器は４０㎜以上である。
[5 empty] | □ |  | 器具排水管は，器具トラップの口径以上，かつ３０㎜以上である。
|  | 勾配 |  |  | □ |  | ２／１００以上である。（やむを得ない場合は，１／１００以上）
|  | 管布設 |  |  | □ |  | 各桝間において直線であり，滞水がない。
|  | 土かぶり |  |  | □ |  | ３０㎝以上である。
|  | 管・継手の接続 |  |  | □ |  | 継手は管と同じ材質であり，接続状態，仕上がりが良好である。
|  | 通気管・通気蓋 |  |  | □ |  | 設置箇所，設置状態が適切である。
| 桝 | 桝の設置 |  |  | □ |  | 排水管の起点・終点・合流点・屈曲点等必要箇所に設置されている。
[5 empty] | □ |  | 直線部において，管内径の１２０倍以内に設置されている。
|  | トラップ桝の設置 |  |  | □ |  | 二重トラップをさけ，適切な箇所に設置されている。
|  | 桝の裾付，形状 |  |  | □ |  | 傾きがなく水平に設置され，ひび割れ・破損等が生じていない。
|  | 桝・管の接続 |  |  | □ |  | 排水管と桝本体が密着し，接続が良好である。
|  | 雨水桝 |  |  | □ |  | 必要に応じ，泥だめ（１５㎝以上）が設置されている。
| 間接排水 |  |  |  | □ |  | 適正な排水口空間が確保されている。
| 公共桝への接続 |  |  |  | □ |  | 管底接続であり，接続部（仕上面等）の施工が良好である。
| 排水状況 |  |  |  | □ |  | 各器具から排水された流出状況は良好である。
| 排除先 |  |  |  | □ |  | 下水の排除方式に合わせ，汚水・雨水の接続が適正である。
| 埋戻し |  |  |  | □ |  | 掘削箇所の埋戻しは十分に転圧されている。
付帯工事 | 便槽処理 |  |  |  | □ |  | し尿を完全に汲み取り，清掃および消毒を行っている。
[5 empty] | □ |  | 復旧（撤去・埋め戻し・建物基礎補修等）が良好である。
| 建築改修工事 |  |  |  | □ |  | トイレ内の改修工事（保温・クロス張替等）が良好である。（貸付の場合）
その他 | 靴洗い場排水 |  |  |  | □ |  | 臭気・詰まり等の防止対策，および雨水の流入がない構造である。（汚水）
| 阻集器の設置 |  |  |  | □ |  | 使用目的に適した阻集器が適切な箇所に設置されている。
| 床下集合配管システム |  |  |  | □ |  | 集合配管部の開口部，および保守点検に必要なスペースが確保されている。
| 無落雪排水等 |  |  |  | □ |  | ルーフドレーン等の排出先が適正である。（雨水等）
地下水等の使用 |  |  |  |  | □ |  | 排除汚水量の算定が出来る。 □井戸水， □温泉， □その他（ | [8 empty] | ）
竣工図面 | 平面図 |  |  |  | □ |  | 方位が記入されている。
[5 empty] | □ |  | 桝径・桝深が記入されている。
[5 empty] | □ |  | 管路延長・管種・管径・勾配が記入されている。
[5 empty] | □ |  | 公私，隣接境界線が記入されている。
[5 empty] | □ |  | 公共桝等接続先が記入されている。